Remont Szkoły Podstawowej w Szewnie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod; 45 30 00 00

11 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje wodno -  kanalizacyjne i sanitarne

Kod;  45.33.00.00 -9

[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST) cz. I Wymagania ogólne

- Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

Gmina Bodzechów

27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10

Ostrowiec Św. luty 2011

Spis treści:

1.       Ogólne wymagania techniczne	3

2.	Założenia ogólne	3

3.	Przyłącze wodociągowe	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.	Zewnętrzna sieć przeciwpożarowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.	Wytyczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6.	Pompownia ścieków deszczowych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7.	Odwodnienie linowe budynków, traktów pieszych oraz ciągów kołowych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.	Instalacje wodne w budynku	3

8.1.	Instalacja zimnej wody	3

8.2.	Instalacja wody pożarowej	4

8.3.	Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją	5

9.	Instalacje kanalizacyjne	6

9.1.	Kanalizacja sanitarna	6

9.2.	Kanalizacja deszczowa	7

9.3.	Izolacja rurociągów wody zimnej i ciepłej	8

10.	Oznakowanie urządzeń i przewodów.	8

11.	Systemy biernej ochrony przeciw pożarowej	8

12.	Materiały zabronione do stosowania	8

13.	Obmiar robót	9

14.	Odbiór robót	9

15.	Podstawa płatności	10

# 1. Ogólne wymagania techniczne

Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych  w zakresie  instalacji  wody zimnej, kanalizacyjnej, i ciepłej wody użytkowej.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wymiarowania instalacji w oparciu o wymagania obowiązujących polskich norm, a w szczególności:

PN-B-02865:1997 		Ochrona przeciwpożarowa budynków –

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-B-02863/ Az1	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć  wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-81/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

PN-76/C-89204	Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

PN-80/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

BN-74/6366-03			Rury polipropylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04	Rury polipropylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-B-10725: 1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10728			Studzienki wodociągowe.

PN-B-10720:- 1998	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

# Założenia ogólne

Realizacja powinna obejmować rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznych  wody zimnej, wody ciepłej, przeciwpożarowego zabezpieczenia wodnego budynku  oraz odprowadzenie wszystkich powstałych ścieków do kanalizacji .

Instalacje wodno – kanalizacyjne należy wykonać w pomieszczeniach wg projektu technicznego.

# Instalacje wodne w budynku

## Instalacja zimnej wody

Dokumentacja  winna zawierać:

- dobór średnic i prowadzenie rurociągów zimnej wody,

- rozmieszczenie przyborów sanitarnych,

- lokalizacja pionów i podejść do przyborów,

- dobór armatury i izolacji.

W zakresie niniejszego opracowania należy zaprojektować wewnętrzną instalację wody zimnej, która powinna rozpoczynać się w pomieszczeniu I 1 (pom. przyłącza wody).

Wymiarowanie instalacji wody ciepłej dokonać na podstawie wyznaczonych przepływów obliczeniowych, w oparciu o normatywne wypływy z punktów czerpalnych.

Doprowadzenie zimnej wody należy zapewnić do wszystkich węzłów sanitarnych, pomieszczeń gospodarczych, oraz wszystkich punktów określonych w kartach technologicznych pomieszczeń.

Podejścia wody zimnej do punktów czerpalnych należy prowadzić w bruzdach.

Instalację poziomą zasilającą należy zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wg.PN-79/H-74200 przy użyciu łączników, oraz z rur PE

Instalacja wyposażona powinna być w niezbędną armaturę odcinająco - regulacyjną dla każdego węzła sanitarnego.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz maszynownie należy wyposażyć w zawory czerpalne ze złączką do węża.

Całą instalację zimnej wody należy izolować w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej otuliną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 20 mm lub wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej o równorzędnych parametrach technicznych.

Rurociągi powinny być montowane za pomocą systemowych rozwiązań.

Wszelkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy przewidzieć w tulejach ochronnych.

W miejscach przejść przewodów instalacji wody zimnej przez granice stref pożarowych należy stosować masę pęczniejącą ognioochronną producentów posiadających odpowiednie certyfikaty w zakresie ochrony pożarowej np. Hilei, lub równoważnej

## Instalacja wody pożarowej

Dokumentacja  winna zawierać:

- dobór średnic i prowadzenie rurociągów pożarowych,

- lokalizacja pionów,

- dobór zestawu hydroforowego z automatyką,

- dobór i rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych,

- dobór armatury i izolacji.

Budynek musi zostać zabezpieczony na wypadek pożaru przez wewnętrzną instalację przeciw pożarową. Instalacja powinna być instalacją nawodnioną z pionami hydrantowymi umiejscowionymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony pożarowej budynków użyteczności publicznej. Projektowana instalacja p.poż. powinna być zasilana w wodę z instalacji wodociągowej oddzielnymi poziomami wodociągowymi. W celu uzyskania minimalnego wymaganego ciśnienia (0,2MPa) na najbardziej niekorzystnie położonym zaworze hydrantowym należy zaprojektować zestawy hydroforowe zapewniające odpowiednie ciśnienie.

Zestaw taki powinien składać się z trzech wielostopniowych, wysokosprawnych pomp w układzie dwie pompy robocze i jedna stanowiąca czynną rezerwę układu. Układ powinien posiadać autonomiczną automatykę kontrolno sterującą zapewniającą płynna regulację wydatku pomp (pompy wyposażone w przetwornice częstotliwości). Należy przewidzieć awaryjne zasilanie w energię elektryczną powyższego zespołu hydroforowego. Zestaw hydroforowy wraz z szafą sterowniczą powinien być umieszczony w wydzielonej części  pomieszczenia węzła cieplnego, przeznaczonego na hydrofornię.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przewidzieć na wszystkich kondygnacjach budynku hydranty wewnętrzne  w szafkach hydrantowych, których lico winno się pokrywać z płaszczyzną ściany. Szafki hydrantowe należy wyposażyć w odcinki węża o długości 30 m zakończonych prądownicą, co zapewnia ich nominalny zasięg poziomy 40 m, oraz w gaśnice p.poż.

Ilość hydrantów powinna być nie mniejsza od wymaganych przepisami.

Wszystkie hydranty muszą posiadać atest Centralnego Instytutu Ochrony Pożarowej w Warszawie i należy je oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona pożarowa”.

Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256-1 tab.12

Instalację p.poż. należy zaprojektować w całości z rur stalowych ocynkowanych, tak jak poziomy rozprowadzające i piony wody zimnej.

Instalacja wodociągowa p.poż. powinna być w całości izolowana przeciw roszeniu pianką poliuretanową o grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

W miejscach przejść przewodów instalacji p.poż. przez granice stref pożarowych należy zastosować masę pęczniejącą ognioochronną.

W celu zapewnienia stałego przepływu wody w instalacji p.poż, co zapobiega zagniwaniu w niej wody przewidzieć należy zasilanie z tej instalacji niektórych zaworów ze złączką do węża zaprojektowanych na końcówkach wodnej instalacji pożarowej.

Instalacja powinna zapewnić jednoczesny pobór wody z czterech sąsiednich hydrantów

Ciśnienie w instalacji nie może być mniejsze niż 0,2 MPa.

## Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

Dokumentacja  winna zawierać:

- dobór średnic i prowadzenie rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,

- rozmieszczenie przyborów sanitarnych,

- lokalizacja pionów i podejść do przyborów,

- dobór armatury i izolacji.

Ciepła woda użytkowa zasilana będzie z wymiennika usytuowanego w pomieszczeniu I 1 w przyziemiu istniejącego budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Należy  zaprojektować instalację centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na poziomach rozprowadzających, pionach oraz do punktów czerpalnych w wypadku ich usytuowania w znacznej odległości od pionów wody ciepłej.

U podstaw pionów cyrkulacyjnych należy przewidzieć zawory termostatyczne oraz zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi w celu zrównoważenia przepływów w instalacji.

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji powinna rozpoczynać się w pomieszczeniu I 1 od rozdzielaczy wody ciepłej zasilając wszystkie węzły sanitarne, oraz wszystkie pomieszczenia w których kartach technologicznych określono wyposażenie w odbiorniki wody ciepłej.

Wymiarowanie instalacji wody ciepłej wykonać na podstawie wyznaczonych przepływów obliczeniowych, w oparciu o normatywne wypływy z punktów czerpalnych.

Instalacje należy zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wg.PN-79/H-74200 przy użyciu łączników. Instalacja wyposażona powinna być w niezbędną armaturę odcinająco regulacyjną dla każdego węzła sanitarnego.

Całą instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją należy izolować w celu minimalizacji strat ciepła otuliną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 20 mm lub wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej o równorzędnych parametrach technicznych.

Rurociągi powinny być montowane za pomocą rozwiązań systemowych.

Wszelkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy przewidzieć w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją przez granice stref pożarowych należy stosować masę pęczniejącą ognioochronną producentów posiadających odpowiednie certyfikaty w zakresie ochrony pożarowej np. Hilei, lub równoważnych

# Instalacje kanalizacyjne

## Kanalizacja sanitarna

Dokumentacja  winna zawierać:

- dobór i rozmieszczenie przyborów sanitarnych,

- dobór średnic rur odpływowych kanalizacji sanitarnej,

- lokalizację pionów i podejść do przyborów,

- lokalizację i dobór wpustów podłogowych,

- lokalizację i dobór czyszczaków podposadzkowych,

Należy zaprojektować i wykonać  kanalizację sanitarną z wszystkich węzłów sanitarnych, oraz pomieszczeń w których kartach technologicznych określono kanalizację sanitarną . Cała kanalizacja sanitarna złożona z części podposadzkowej, pionów kanalizacyjnych oraz podejść pod przybory sanitarne powinna być wykonana z rur i kształtek z polietylenu HDPE łączonych przez zgrzewanie.

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje czyszczakowe oraz rury wywiewne montowane  nad dachem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na  lokalizację  rur wywiewnych ponad dachem, gdyż powinny być usytuowane w odległości  nie mniejszej  niż 10,0 m od czerpni wentylacyjnych.

Należy zapewnić wyrównywanie ciśnień  w instalacji  przez zastosowanie zaworów napowietrzających.

Wszystkie piony kanalizacyjne należy izolować w celu minimalizacji hałasu pochodzącego od przepływających ścieków.

W celach eksploatacyjnych i konserwatorskich dla kanalizacji podposadzkowej należy dodatkowo przewidzieć czyszczaki rewizyjne ze stali nierdzewnej.

Wszystkie pomieszczenia, w których określono wymagania dotyczące dla wpustów powinny być wyposażone w wpusty podłogowe w wykonaniu z stali nierdzewnej z dodatkowym kołnierzem zabezpieczającym przed przenikaniem wody do warstw posadzkowych.

Odprowadzenie ścieków z kuchni, należy zaprojektować poprzez odpowiednie separatory tłuszczu. Wszystkie przybory sanitarne (muszle ustępowe, bidety, pisuary i umywalki) powinny być zaprojektowane jako wiszące na systemowych stelażach z elektroniczną armaturą odcinająco - spłukującą.

Pomieszczenia techniczne takie jak maszynownie, pomieszczenie kotłowni olejowej i przyłącza wody oraz  pomieszczenia gospodarcze wyposażyć należy w zlewozmywaki ze stali nierdzewnej.

## Kanalizacja deszczowa

Dokumentacja  winna zawierać:

- podział połaci dachowych na odpowiednią ilość zlewni,

- dobór i rozmieszczenie ogrzewanych wpustów dachowych,

- dobór średnic rur odpływowych kanalizacji deszczowej oraz izolacji,

- lokalizację i dobór czyszczaków rewizyjnych.

W celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachów należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej. Podział powierzchni dachów na odpowiednią ilość zlewni należy dokonać zgodnie z obowiązującymi maksymalnymi normatywami opadów na przedmiotowym terenie. Kanalizację deszczową należy zaprojektować w oparciu o podciśnieniowy system odwadniania dachów np. "Geberit Pluvia" i „VM ZINC”, lub równoważny. Wszystkie wpusty dachowe należy przewidzieć jako ogrzewane. Całą instalację należy wykonać z rur i kształtek HDPE łączonych przez zgrzewanie.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji odwodnienia w systemie podciśnieniowym. Całą kanalizację należy izolować cieplnie eliminując zjawisko kondensacji oraz minimalizując hałas. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie kanalizacji deszczowej jako grawitacyjnej zewnętrznej.

## Izolacja rurociągów wody zimnej i ciepłej

Całość instalacji  wody zimnej i ciepłej  oraz recyrkulacji zabezpieczyć izolacją cieplną z wełny mineralnej . usztywnionej folią aluminiową - lambda = 0.036 W/mK, Grubość izolacji nie powinna być mniejsza niż podana w tabeli

| Średnica nominalna rury (mm) | Grubość izolacji (mm) |
| --- | --- |
| 25 do 50 | 30 |
| 65 do 100 | 50 |
| 125 do 200 | 70 |

Wszystkie izolacje cieplne wykonać zgodne z polską normą PN-85/B-02421 "Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń - Wymagania i badania".

# Oznakowanie urządzeń i przewodów.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oznaczeń  instalacji  głównych ciągów wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji  oraz numerów instalacji.

# Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy użyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

# Materiały zabronione do stosowania

Zgodnie ze standardami i wymogami założeń technologicznych poniżej wymienione materiały nie mogą być stosowane, a więc nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego do instalacji. Wszystkie materiały odnoszą się do  instalacji wody zimnej, wody ciepłej, i kanalizacji

KATEGORIA A (ściśle zabroniona):

CFCs- związki węgla z chlorem i fluorem

HCFCs –HydrochIororotluorocarbons

Halon - związki polifluorowcowęglowodorów (fluoropochodna węglowodoru) zawierająca i/lub atomy bromu

PCBs -plychlorowany bifenyl

Materiały radioaktywne

Azbest

Substancje rakotwórcze

Ołów

Łupki ołowiowe Teflon

Sól kadmowa

Sól chromowa Rtęć

Sól rtęciowa Sól niklowa

KATEGORIA B (może zostać zaakceptowana pod warunkiem, że nie istnieje materiał zastępczy):

Akrylonitryl - Butadiene-Styren Kauczuk (ABS)

Polichloropren

Poliformaldehyd (Deirin)

Poliuretan kauczuku

Poliuretan farb i lakierów

Chlorek poliwinylu (Tygon)

Poliwinyl Floride (Tedlar)

Węglowodór fluorowcowany

Nylon (różne - niektóre akceptowalne)

# Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy”

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy.

# Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy.