WYJAŚNIENIE nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1.

W wodzie surowej stwierdzono wysokie stężenie żelaza w ilości 3,4 mg/l i manganu – 0,25 mg/l. Projekt przewiduje jednostopniową filtrację, podczas gdy tak duża ilość żelaza i manganu powinna być usuwana za pomocą dwustopniowego układu filtracji – I stopień odżelazianie i II stopień odmanganianie.

Kto przejmuje odpowiedzialność za złą jakość wody (nie spełniającą norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) w przypadku braku pozytywnych efektów po jej uzdatnianiu za pomocą błędnie zaprojektowanych urządzeń?

Czy odpowiedzialność za złą jakość wody po filtrach, która będzie skutkiem źle zaprojektowanej technologii, przy jednocześnie poprawnej technicznie pracy urządzeń, będzie ponosić projektant? Czy też Zamawiający przewiduje dostawę II stopnia infiltracji w ramach zamówień uzupełniających?

Wyjaśnienie

W SIWZ określono parametry wody surowej i oczekiwane parametry uzdatnionej. Mając na uwadze doświadczenia eksploatacyjne z przedmiotowej SUW zaprojektowano jednostopniowy układ filtracji.

Oferent składający ofertę dysponując odpowiednią wiedzą i potencjałem technicznym ma złożyć ofertę która w swych założeniach spełniać będzie oczekiwania Zamawiającego wydane w SIWZ, a w szczególności oparta będzie na jednostopniowym układzie filtracji. Dobór odpowiednich złóż i filtrów dokonany przez Oferenta, ma zapewnić wymaganą przepisami jakość wody uzdatnionej.

Podmiot składający ofertę przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skuteczne zakończenie prac objętych zamówieniem a w szczególności za jakość wody uzdatnionej po przeprowadzeniu remontu/przebudowie SUW. Zamawiający przypomina, że podmiot składający ofertę musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny, aby w oparciu o SIWZ i wiedzę techniczną zrealizować przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.