Remont budynku Świetlicy w Magoniach

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Kod;  45.40.00.00

01 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

TYNKOWANIE

Kod;  45.42.11.30-4   ,

[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST)

cz. I Wymagania ogólne -   Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

Gmina Bodzechów

27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10

Ostrowiec Św. marzec 2012

SPIS  TREŚCI:

1. Uwagi wstępne	3

2. Podłoże tynkarskie.	4

2.1. Uwagi ogólne.	4

2.2. Przygotowanie  i sprawdzenie podłoża pod tynk.	4

2.3. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.	4

a). Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.	4

b). Gazobeton.	5

c). Beton i żelbet.	5

2.4.  Próba zwilżania.	6

2.5. Sprawdzanie wilgotności szczątkowej.	6

a).Mokry beton.	6

b). Beton o wilgotności od 2,5% do 4%.	6

c). Beton o wilgotności do 2,5 %.	6

2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych.	7

2.7. Tynkowanie.	8

a). Wpływ warunków pogodowych.	9

b). Środki zwiększające przyczepność.	9

2.7.1. Obrzutka wstępna.	9

2.7.2. Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym.	10

2.7.3.Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.	10

a). Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).	10

b). Szlamy zwiększające przyczepność.	10

2.7.4. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne.	13

2.7.5. Nacięcia tynku, fugi dylatacyjne i profile.	14

2.7.6 . Fugi  dylatacyjne wypełniane masą elastyczną.	14

2.7.7. Profile tynkarskie.	15

2.7.7.1. Uwagi ogólne.	15

2.7.7.2. Osadzanie profili.	15

2.7.7.3. Wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili.	16

2.7.8. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.	16

2.7.8.1. Wskazówki ogólne.	16

2.7.8.2. Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips.	16

2.7.8.3. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych	16

(wielowarstwowych).	16

2.7.8.4. Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo-	16

wapiennej.	16

2.7.8.5. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie	17

cementowo-wapiennej.	17

2.7.9 . Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych).	17

2.7.10. Tynki żywiczne (akrylowe).	17

2.7.11. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).	17

2.7.12.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych.	18

2.7.12.2. Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo.	18

2.7.12.3. Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych.	18

2.7.13. Obróbka powierzchni tynku.	18

2.7.13.1. Wyrównanie powierzchni tynku.	19

2.7.13.2. Kształtowanie powierzchni tynku.	19

a). Zacieranie.	19

b). Wygładzanie.	19

2.7.14. Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.	19

2.8. Pielęgnacja tynku.	19

2.8.1. Tynki wewnętrzne.	19

2.8.2. Tynki zewnętrzne.	20

2.8.3. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).	20

2.9. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków.	20

2.9.1.Uwagi ogólne.	20

2.9.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku.	20

2.9.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni.	20

2.9.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.	21

2.10. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny.	21

2.10.1. Farby i powłoki malarskie.	21

3. Tabele użytkowe.	21

3.1. Wskazówki dotyczące tabel użytkowych.	21

4. Obmiar robót	24

5. Odbiór robót	24

6. Podstawa płatności	24

7. Załączniki	25

## 1. Uwagi wstępne

Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych, w zakresie  robót  tynkarskich. Roboty  tynkarskie winny  być  wykonane w oparciu o obowiązujące normy, oraz standardy na podstawie  niżej przedstawionej specyfikacji i obejmować pełen zakres robót. O ile w dokumentacji technicznej Zamawiający nie określi  rodzaju i kategorii tynku, przyjmuje się że jest to kat. IV filcowana. Wykonawca  jest  zobowiązany  do wykonania  robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności:

PN-92/B-01302 -	Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354-	Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Wartości modularne  i zasady koordynacji modularnej.

PN-86/B-02355- 	Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-87/B-03002- 	Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500- 	Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-63/B-06251-	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280-	Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 							Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020- 	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10021-	Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023- 	Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024-	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów

z autoklawizowanych betonów komórkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026- 	Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, 						porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100-	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101-	Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-91/B-10102-	Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-B-10106- 		Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109- 		Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121-	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280-	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 						farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285- 	Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501-	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701-		Cementy powszechnego użytku.

PN-90/B30020 -	Wapno.

PN-88/B-32250 -	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-ISO- 3443-1- 	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

## 2. Podłoże tynkarskie.

## 2.1. Uwagi ogólne.

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie konstrukcji z tynkiem.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.

Badanie podłoża należy wykonać na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Powierzchnia pod tynk  powinna być równa.

Przed rozpoczęciem tynkowania należy  zlikwidować wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie, gdyż nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących w miejscach styku konstrukcji z murem wypełniającym (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe)  oraz  zastosować  odpowiednie profile.

W przypadku  murów wypełniających, podłoże pod tynk musi być:

- równe,

- nośne i mocne,

- wystarczająco stabilne,

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,

- wolne od wykwitów,

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem nieosłonięte elementy instalacji, układane na posadzkach różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne, gdyż niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duże.

## 2.2. Przygotowanie  i sprawdzenie podłoża pod tynk.

Przed  rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże zgodnie  z wymaganiami  normy PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. Podłoże należy  obrobić wstępnie. Wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej).

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie, czy też właściwości powierzchni wierzchniej, należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próbę ścierania  należy przeprowadzić  przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określić   na podstawie próby zwilżania. Próba  zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

## 2.3. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.

## a). Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).

Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

## b). Gazobeton.

Ubytki narożników, dziury i niewielkie nierówności podłoża pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, obrzucić i zatrzeć na ostro, stosując materiał używany później do tynkowania.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ogólne wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:

- nakładanie tynku na mur z gazobetonu może odbywać się tylko na dojrzały mur.

W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkować,

- przed przystąpieniem do tynkowania mur należy gruntownie oczyścić miotłą. Zakurzony mur należy na sucho wyszczotkować,

- przy ciepłej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podłoża. Podczas moczenia trzeba uważać, aby woda nie wytworzyła na powierzchni błony wodnej (przy tynkach gipsowych używa się środków gruntujących wyrównujących chłonność podłoża).

## c). Beton i żelbet.

Powszechnie przyjmuje się, że beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu

Narażone na korozję części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie wchodziły w warstwę tynku. Pozostałe części należy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilżania wykażą, że są zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi czynnikami, nie można nakładać tynku. Jeżeli oleju szalunkowego nie można zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie środki (np. piaskowanie, czyszczenie parą wodną z uwzględnieniem czasu schnięcia lub użycie specjalnego preparatu odtłuszczającego).

Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe), a także przy betonach o widocznej silnej chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniające) należy w sposób szczegółowy dokonać oceny podłoża pod tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład).

W przypadku prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod kątem podłoża pod tynk (z uwzględnieniem dokumentacji producenta).

## 2.4.  Próba zwilżania.

W każdym przypadku należy sprawdzić przydatności powierzchni betonowej do tynkowania  na podstawie  próby zwilżania.

Próbę zwilżania, która polega na obfitym zmoczeniu wodą badanej powierzchni, należy przeprowadzić pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, że można rozpocząć prace tynkarskie.

Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni, lub po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna może być następująca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,

- pozostałości oleju szalunkowego,

- zbyt szczelny beton.

## 2.5. Sprawdzanie wilgotności szczątkowej.

W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia pomiarowego, ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2 cm przy pomocy wiertła w kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na celu zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę.

Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy uwzględnić dodatkowo:

- wilgotność,

- szczegóły wykonania tynku.

W tabeli 1 w pkt.2.6. zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoży, metody badań i ich wyniki oraz odpowiednie środki zaradcze.

## a).Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroploną parą wodną na powierzchni wierzchniej, a także beton o wilgotności szczątkowej przekraczającej 4% masy, nie może być tynkowany.

## b). Beton o wilgotności od 2,5% do 4%.

Przyjmuje się, że po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotność szczątkowa betonu jest mniejsza niż 4% masy. Należy to skontrolować  przy pomocy zwilżania. Jeżeli kolor zwilżonej powierzchni zmieni się z jasnego na ciemny i znikną wszystkie kropelki wody w ciągu 5 minut, oznacza to, że możemy rozpocząć tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotności 2,5÷4% muszą być stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty zwiększające przyczepność). Są one zalecane przez każdego producenta tynków gipsowych.

## c). Beton o wilgotności do 2,5 %.

Dopuszcza się  tynkowanie dobrze chłonących i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotności szczątkowej poniżej 2,5% bez stosowania środków gruntujących (mostków adhezyjnych).

Nie dotyczy to gładkich powierzchni takich jak płyta stropowa, spód schodów, gładkie ściany. Przy dobrze chłonących wodę powierzchniach, a także dobrze wyrównanych powierzchniach betonowych możliwe jest nanoszenie tynków cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynków cementowo - wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach i stropach betonowych  należy przyjąć następujące dodatkowe zasady:

- lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na przyczepność do podłoża tynków cementowo - wapiennych,

- w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się mokrej zaprawy z powierzchni ściany,

- jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć tynkowanie, należy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynków cementowo - wapiennych  należy  zastosować następujące środki:

- obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłożu betonowym, należy stosować obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami),

W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych  można zastosować  tynk  cienkowarstwowy.

## 2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych.

W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( słupy żelbetowe, ściana z cegły, stropy betonowe itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż do podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski.

Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających strop (nacięcia można wykonać również w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładów posadzkowych).

| Cecha | Metoda kontroli i sprawdzania | Wynik kontroli | Środki zaradcze |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilgotność | Wygląd | Ciemny kolor | Odczekać aż podłoże odpowiednio wyschnie *) |
|  | Próba ścierania | Odczucie wilgoci |  |
|  | Próba zwilżania | Powolne wchłanianie wilgoci lub jej brak |  |
| Równość podłoża | Sprawdzenie przy pomocy łaty | Nierówności | Wyrównać, jeżeli powyżej dopuszczalnych**) |
| Przywierające ciała obce, kurz, zabrudzenia | Wygląd | Różnica w kolorze, zgrubienia | Oczyszczenie przy pomocy kielni, szczotki, miotły itp. względnie wody i pozostawienie do wyschnięcia |
|  | Próba ścierania | Kurzenie się |  |
| Luźne i zwietrzałe części podłoża tynkarskiego | Próba drapania (skrobania) | Odłupywanie się części podłoża | Dokładnie usunięcie zanieczyszczeń przy pomocy szpachli, szczotki stal, miotły |
|  | Próba ścierania | Piaszczenie się |  |
| Resztki oleju szalunkowego wzgl. środków antyadhezyjnych | Próba zwilżania | Woda nie wsiąka (tworzy krople) | Oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z dodatkiem środków, zmycie czystą wodą i pozostawienie do wyschnięcia lub zastosowanie środków specjalistycznych |
|  | Światło ultrafioletowe | Fluorescencyjne świecenie |  |
| Słaba chłonność podłoża betonowego bez środków antyadhezyjnych | Wygląd | Powierzchnia błyszcząca | W przypadku tynków zawierających gips: zastosować mostek zwiększający przyczepność ***) W przypadku tynków cem.- wap: zastosować środek zwiększający przyczepność |
|  | Próba ścierania | Powierzchnia gładka |  |
|  | Próba zwilżania | Beton nie zmienia koloru z jasnego na ciemny, nie wchłaniane kropelki wody |  |
| Silna chłonność pozostałych podłoży tynkarskich (nie betonowych) | Próba zwilżania | Bardzo szybka zmiana koloru z jasnego na ciemny | Obrzutka wstępna, środek wyrównujący chłonność |
| Złuszczenia i powierzchniowe odspojenia betonu, | Próba drapania (skrobania) | Odrywanie się, łuszczenie | Szczotkowanie szczotką stalową, piaskowanie, szlifowanie |
|  | Próba zwilżania | Niska chłonność podłoża, w zarysowaniach przebarwienie (mocne wchłanianie wody) |  |
| Wykwity | Wygląd | Wykwity solne | Szczotkowanie na sucho, o ile to konieczne naniesienie mostka adhezyjnego***) wzgl. innego środka zwiększającego przyczepność |
| Temperatura 1 ) powietrza w pomieszczeniu 2) podłoża | Pomiar 1) Termometr 2) Termometr do mierzenia temp. podłoża | Poniżej +5°C | Ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia i dostateczne nagrzanie podłoża |

*) Wymagany ewentualnie pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia, a materiał do badania pobiera z głębokości 2÷4 cm.

**) Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021 , PN-69/B-10023,

PN-68/B10024,  PN-70/B-10026.

***) Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się do stosowania pod tynki

cementowo-wapienne.

Tabela 2

Protokół  kontrolny – Sprawdzenie podłoża – ścian i stropów betonowych pod tynki zawierające gips

| Budowa: | Pozostałe dane: | Data kontroli: |
| --- | --- | --- |
| Fragment budynku: |  |  |
| Wykonanie prac betonowych: |  | Osoby obecne przy kontroli: |
| Przewidywana data tynkowania: | Dodatkowe świadczenia: |  |
| Mieszanka tynkarska, producent: |  |  |
| Rodzaj tynku: |  |  |
| Kontrolowane parametry | Wynik kontroli powierzchni | Wskazówki dodatkowe | Punktacja | Wynik |
| WILGOTNOŚĆ | Wynik pomiaru wilgotnościomierzem: Wilgotność poniżej 2,5% | - | 25 |  |
|  | Próba zwilżania: zmiana koloru, Brak stojących kropli po 3 min. | Wymagany mostek przyczepnościowy | 50 |  |
|  | Próba zwilżania: zmiana koloru, Brak stojących kropli po 4 min. | Wymagany mostek przyczepnościowy | 75 |  |
|  | Próba zwilżania: zmiana koloru, Brak stojących kropli po 5 min. | Wymagany mostek przyczepnościowy | 100 |  |
|  | Próba zwilżania: słaba zmiana koloru, Stojące krople po 5 min. Wynik pomiaru wilgotnościomierzem: Wilgotność powyżej 3,0% | NIE NAKŁADAĆ TYNKU | 160 |  |
| POWIERZCHNIA BETONU | Czysta, chłonna, szorstka, przyczepna | - | 10 |  |
|  | Czysta, gładka, chłonna | Wymagany mostek przyczepnościowy | 20 |  |
|  | Czysta, gładka, średnio chłonna | Wymagany mostek przyczepnościowy | 30 |  |
|  | Czysta, gładka, nie chłonna | Wymagany mostek przyczepnościowy | 40 |  |
|  | Zanieczyszczona, gładka, nie chłonna | NIE NAKŁADAC TYNKU | 160 |  |
| TEMPERATURA (OTOCZENIA I PODŁOŻA) | Od +15°C do +25°C | - | 8 |  |
|  | Od +10°C do+15° C | - | 15 |  |
|  | Od +6° C do+10°C lub powyżej 25°C | - | 24 |  |
|  | Do +5°C | - | 32 |  |
|  | +4°C i mniej | NIE NAKŁADAC TYNKU | 160 |  |
| WIEK BETONU | Starszy niż 12 miesięcy | - | 6 |  |
|  | 6-12 miesięcy | - | 12 |  |
|  | 4-5 miesięcy | - | 18 |  |
|  | 2-3 miesięcy | - | 24 |  |
|  | Poniżej 2 miesięcy | NIE NAKŁADAC TYNKU | 160 |  |
| RODZAJ TYNKU | Tynk nakładany ręcznie | - | 4 |  |
|  | Tynk maszynowy | - | 12 |  |
| OCENA BETONOWEGO PODŁOŻA POD TYNK: |
| Do 109 punktów | :NADAJE SIĘ BARDZO DOBRZE |  |
| 110-129 punktów | :NADAJE SIĘ DOBRZE | Ponad 160 punktów NIE JEST MOŻLIWE NANOSZENIE TYNKU' NIE MOŻNA UDZIELIĆ GWARANCJI! |
| 130-144 punktów | :ISTNIEJE NIEWIELKIE RYZYKO |  |
| 145-160 punktów | :ISTNIEJE PODWŻSZONE RYZYKO |  |
| WNIOSEK: |
| Podpisy: |

## 2.7. Tynkowanie.

Podane w punktach 2.2 – 2.6 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania odstępstw od powyższych wymagań.

W dokumentacji projektowej określono płaszczyzny ścian które będą tynkowane innym rodzajem tynku, dlatego też najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki).

## a). Wpływ warunków pogodowych.

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C.

Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają (jeszcze) zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagę na to, że może nastąpić zbyt gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia świeżego tynku.

## b). Środki zwiększające przyczepność.

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) należy stosować: obrzutkę wstępną, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, należy stosować wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni.

Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny  należy stosować  obrzutkę wstępną.

Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych należy stosować  obrzutkę wstępną uszlachetnioną żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność.

## 2.7.1. Obrzutka wstępna.

Obrzutka wstępna:

a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,

b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,

Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej, może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

Przy   stosowaniu obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone.

Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej należy stosować   w  zależności   od warunków pogodowych i chłonności podłoża.

Długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej  należy uzależnić w pierwszej kolejności od:

- właściwości podłoża pod tynk,

- rodzaju nakładanej zaprawy tynkarskiej,

- warunków pogodowych (pora roku),

- wentylacji.

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni.

Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy  3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża.

Przy nanoszeniu tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie wewnętrzne,  obrzutkę  należy po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników.

Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to  należy  ją zmatowić (np. szczotką drucianą).

## 2.7.2. Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym.

Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu  odpowiadać następującym wymaganiom:

a) duża odporność na działanie środków alkalicznych,

b) trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem,

c) obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych,

d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni

właściwej podłoża.

Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji.

Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność materiału przed, oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć.

Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% nanoszenie takich mostków adhezyjnych jest niedozwolone.

## 2.7.3.Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego  należy stosować  specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.

## a). Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Należy  je  rozrabiać jedynie z wodą i rozprowadzać po powierzchni zębatą szpachlą.

## b). Szlamy zwiększające przyczepność.

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy.

W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu.

Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą "mokre na mokre". Bezwzględnie  należy przestrzegać wskazówek producenta.

2.7.4. Zbrojenie tynku siatką z włókien szklanych

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe z siatki z włókien szklanych nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku.

Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spękań. Należy  stosować zakładki  oraz zbrojenie diagonalne  przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności częściowego zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z nimi nie zbrojone powierzchnie również pokryć tym samym materiałem.

a). Wymagania dotyczące składników systemu.

1. Wymagania dotyczące siatki zbrojeniowej (tkaniny).

Siatki z włókien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spełniać następujące wymagania:

- posiadać  dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie,

- minimalna  wytrzymałość na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku  - 1500 N/ 5 cm

- dostateczna alkalioodporność,

- stosowanie siatki do wewnątrz, tylko wewnątrz, siatki zewnętrzne wewnątrz i na zewnątrz,

- wymiary oczek powinny być dobrane do rodzaju zastosowania:

- wtapiane siatki z włókien szklanych (wewnętrzne), wielkość oczek minimum 7x7 mm,

- nakładane, zaszpachlowywane siatki z włókien szklanych, wielkość oczek minimum 3x3 mm.

2. Wymagania dotyczące mas szpachlowych.

Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej  należy stosować mineralną masę szpachlową, z domieszkami modyfikowanych żywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce  w przypadku warstw zbrojących w systemach dociepleń.

Komponenty tej masy muszą być zgodne z komponentami tynku podkładowego i tynku kryjącego .

Dyspersja żywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzyć z powłoką tkaniny odpowiednio mocne wiązanie. Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku muszą  być wykorzystywane tylko oryginalne składniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbrojeniowa), które zostały przeznaczone do tego celu i pochodzą od jednego producenta systemu.

3. Wtapianie siatki.

Wtapianie siatek z włókien szklanych należy stosować tylko w przypadku tynków wewnętrznych zawierających gips.

Siatki z włókien szklanych należy układać (wtapiać) następująco:

- nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej,

- umieścić tkaninę zbrojeniową (min. 25 cm poza obszary zagrożone i przy zachowaniu 10 cm zakładek),

- równo  osadzić  napiętą siatkę,

- nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości,

- w przypadku tynków gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając metody "mokre na mokre",

- grubość tynku musi wynosić minimum 15 mm, przy czym zwraca się uwagę na to, że w przypadku sąsiadujących ze sobą i leżących na jednej płaszczyźnie nie zbrojonych podłoży pod tynk, może być konieczne uwzględnienie pogrubienia tynku.

Wtapiane zbrojenie  należy wykonać  na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obróbka metodą "mokre na mokre".

4. Szpachlowanie siatki.

Nakładanie i szpachlowanie siatek z włókien szklanych  należy stosować na tynkach cementowo wapiennych lub cementowych i może ono być wykonywane dopiero po wystarczającym stwardnieniu tynku podkładowego (pierwszej warstwy).

Wielkość oczek w przypadku siatek szpachlowanych zależy od wielkości ziaren szpachlówki. Powinna ona odpowiadać trzykrotnej wielkości największych ziaren, nie może być jednak mniejsza niż 3x3 mm.  Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

W warstwie szpachlówki naciągniętej lub nałożonej agregatem tynkarskim należy mocować   (wciskać) siatkę zbrojeniową.

Następnie nałożyć  pacą (kielnią gładką lub szpachlą płaską) drugą warstwę szpachlówki w ten sposób, aby po stwardnieniu masy, struktura siatki nie była widoczna. Grubość warstwy zbrojeniowej - przy ułożeniu siatki w środku warstwy - powinna wynosić min 3 mm.

Poza brzegami siatki należy masę szpachlową wyciągnąć na "O".

Przeszlifować ewentualnie nierówności.

5. Zbrojona obrzutka wstępna.

Zbrojona obrzutka pełni funkcję nośnika tynku i jednocześnie zabezpieczenia przed rysami i pęknięciami. Należy ją wykonać tak, by pokrywała całą powierzchnię.

W szczególności:

- stosować ocynkowaną (nierdzewną), zgrzewaną punktowo siatkę drucianą o oczkach wielkości od 20x20 mm do 25x25 mm, średnica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakładu,

- minimalna grubość zbrojonej obrzutki wstępnej musi wynosić 8 mm,

- siatkę należy umieścić pośrodku warstwy obrzutki wstępnej,

- przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

6. Nośniki tynku.

Nośniki tynku  należy traktować jako podłoże tynkarskie i powinny one zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Należy  je stosować do przykrywania bruzd instalacyjnych, elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanej strukturze, przewodów wentylacyjnych  itp.

Przy montażu nośników pod tynk należy zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia tynku.

7. Bruzdy i przebicia.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zaprawy tynkarskiej, oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia.

Przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego).

Użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione.

Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.

## 2.7.4. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem do prac tynkarskich   dokładnie    sprawdzone    co   do zgodności  i ustaleniami  w projekcie wykonawczym i projekcie wnętrz. Powierzchnie  należy tynkować  jednowarstwowo, nie mogą  być  zacierane ani wygładzane.

Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić oraz  oczyścić z pyłu.

Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie.

W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4.

Tabela 3

Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz izolacji podłoża.

    - ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

| Rodzaj zawilgocenia | Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia Grupy zawilgocenia |
| --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Wilgoć w powietrzu (rosa) | Podwyższona: brak rosy | Chwilowo wysoka: ewentualnie rosa | Chwilowo wysoka: rosa | Trwale podwyższona: rosa, para wodna |
| Woda ze sprzątania na mokro | Okresowe wilgotne przecieranie | Wilgotne przecieranie; okresowe czyszczenie na mokro | Okresowe czyszczenie na mokro | Codzienne intensywne czyszczenie |
| Oprysk wodą | - | Krótkotrwałe: niskie do średniego | Krótkotrwałe: silne | Długotrwałe: średnie do silnego |

2. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.

|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korytarze, toalety, klatki schodowe | Sanitariaty, toalety | - | kuchnie, natryski, |

3. DZIAŁANIA*) PODEJMOWANE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI

OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.

| Spoiwo zaprawy tynkarskiej | W1 | W2 | W3 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cement | Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze | Uszczelnienie powierzchni |
| Cement / wapno | Brak przygotowań | Brak przygotowań | Alternatywne uszczelnienie powierzchni | Uszczelnienie powierzchni |
| Gips | Brak przygotowań**) | Gruntowanie powierzchni | Uszczelnienie powierzchni | Nie stosować tynków gipsowych |

*)Prace wykonywane przez płytkarza

**)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek

Tynki cementowo – wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się bez specjalnej obróbki wstępnej.

W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem do układania płytek należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3.

Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy spełnieniu następujących warunków:

- w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta kleju do płytek,

- w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem,

- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni).

W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne).

Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom dla danej grupy zawilgocenia.

## 2.7.5. Nacięcia tynku, fugi dylatacyjne i profile.

Przerwy wynikające z konstrukcji budynku, oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.

Na ścianach zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku. W tym wypadku należy zastosować  odpowiednie  profile szczelinowe.

## 2.7.6 . Fugi  dylatacyjne wypełniane masą elastyczną.

W miejscu  fug dylatacyjnych, przed całkowitym stwardnieniem należy  przeciąć tynk całkowicie, aż do podłoża. Po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu  należy wykonać specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną.

Czynność  tą należy wykonać np. przy ściankach działowych, zamurowanych konstrukcjach żelbetowych (wymurówki parapetowe), konstrukcjach przedściennych i obudowach.

## 2.7.7. Profile tynkarskie.

## 2.7.7.1. Uwagi ogólne.

Na wszystkich  załamaniach powierzchni  oraz dylatacjach  należy zastosować  profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne).

Styki  dylatacyjne należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne  należy wykonać  stosując odpowiednie do tego celu profile tynkarskie.

Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym projektu wykonawczego budynku.

Zestawy profili tynkarskich wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego należy stosować zgodnie z zasadami fizyki budowli.

Dobór profilu uzależniony  jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku).  Należy  uwzględnić zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Dobór profili określono w  tabeli:

| Materiał tynkarski | Materiał z którego wykonany jest profil |
| --- | --- |
|  | Stalowy ocynkowany | Z metali lekkich | Ocynkowany + PCV | Nierdzewny |
| Gips |  |  |  | Silne zawilgocenie (kuchnie zakładowe, przemysł) |
| Wapno |  |  |  |  |
| Cement / wapno |  |  |  |  |
| Cement |  |  |  |  |
| Tynk żywiczny |  |  |  |  |
| Masa szpachlowa na bazie żywic sztucznych |  |  |  |  |
| Silikony (na bazie kwasu octowego) |  |  |  |  |
| Legenda: |  | Nie stosować razem profili ocynkowanych i profili z metali lekkich. Niebezpieczeństwo korozji |  |
|  | - nadaje się |  |  |
|  | - nie nadaje się |  |  |

Profile z metalu lekkiego należy stosować  do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy  należy stosować  do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo -wapiennych oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony, z uwagi na  niebezpieczeństwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej  należy stosować tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki  tarasowe). Zabrania się używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.

## 2.7.7.2. Osadzanie profili.

W tynkach gipsowych profile można osadzać przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć.

Zabrania się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia, co stwarza niebezpieczeństwo korozji. Należy stosować nożyce do metalu.

## 2.7.7.3. Wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone  z zaprawy i resztek tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest przykrycie kształtownika szlichtą.

## 2.7.8. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.

## 2.7.8.1. Wskazówki ogólne.

- Grubość  tynków winna odpowiadać normie PN-70/B-10100 – i być zgodna z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich, fabrycznie przygotowanych.

- Należy stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej.

- Właściwą kontrolę podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze  należy  wykonać   według niniejszej specyfikacji.

- Specyficzne dla produktu  i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np. wstępne zwilżenie), wykonać zgodnie z ustaleniami specyfikacji.

- Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie.

- Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

- Należy zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

## 2.7.8.2. Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips.

- W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody "mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta.

## 2.7.8.3. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych

## (wielowarstwowych).

- Należy nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię.

- To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku.

- Należy unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ).

## 2.7.8.4. Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo-

## wapiennej.

- Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.

- Należy stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu na powierzchni tynku gładkiej, słabo przyczepnej skorupy.

- W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z tabelą zastosowań.

- W przypadku stosowania tynków wierzchnich - cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią warstwę wyrównawczą.

## 2.7.8.5. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie

## cementowo-wapiennej.

- Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynków cementowo - wapiennych.

- Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni).

- Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną.

- Rozważyć  nałożenie na całej powierzchni siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą użytkową.

- Lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz.

- W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków cementowo - wapiennych.

- Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich należy pamiętać o warstwie wyrównawczej.

## 2.7.9 . Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie należy stosować żadnych tynków wierzchnich.

Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna), konieczne może okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Należy przestrzegać zaleceń producentów.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających, niezbędne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli).

Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to należy ją  bezzwłocznie usunąć.

W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne może być dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie itp).

Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku.

## 2.7.10. Tynki żywiczne (akrylowe).

Tynki na bazie żywicy syntetycznej są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem spoiwa organicznego.

Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (wykonać powłokę gruntującą).

## 2.7.11. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku.

Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie.

Należy przestrzegać następujących parametrów, które  mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej:

- właściwości podłoża pod tynk,

- rodzaj zaprawy tynkarskiej,

- struktura tynku,

- grubość tynku,

- pogoda (pory roku),

- wietrzenie.

## 2.7.12.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych danych dotyczących tych czasów.

W  przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, że przy podwójnej grubości tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia.

Przykładowo:

W idealnych warunkach pogodowych, oraz przy dobrej wentylacji, dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm należy przyjąć,  że stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac zostanie osiągnięty  po upływie 14 dni.

## 2.7.12.2. Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo.

| Rodzaj tynku | Zalecany min. czas przerwy technologicznej w dniach / 1 cm | Grubość tynku WEWNĄTRZ | Grubość tynku NA ZEWNĄTRZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wynikający z tego CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ | Wynikający z tego CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ |
| Tynk normalny | 14dni/1 cm | 10 mm | 15 mm |
|  |  | 14 dni*) | 21 dni |
| Tynk lekki | 10 dni / 1 cm | 15 mm | 20 mm |
|  |  | 4 dni | 21 dni |
| Tynk ciepłochronny | 7 dni / 1 cm | 20 mm | 35 mm |
|  |  | 14 dni | 25 dni |

*) W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips- przerwa technologiczna - minimum 4 tygodnie.

## 2.7.12.3. Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych.

Szpachlówka / szpachlówka z siatką 			min. przerwa technologiczna	7 dni

względnie  według danych producenta

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa			min. przerwa technologiczna	7 dni

pośrednia dla tynku nawierzchniowego			względnie  według danych producenta

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIO DŁUŻSZE CZASY SCHNIĘCIA.

Przerwa technologiczna krótsza niż podane powyżej czasy minimalne może prowadzić do zwiększenia ryzyka powstania rys. Za  kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki  (np. pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie powłoki itp.) odpowiada Wykonawca.

## 2.7.13. Obróbka powierzchni tynku.

## 2.7.13.1. Wyrównanie powierzchni tynku.

Wyrównanie powierzchni tynku należy wykonywać w  niżej wymienionych przypadkach:

- wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).

- powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana.

- warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może być porysowana.

## 2.7.13.2. Kształtowanie powierzchni tynku.

## a). Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie należy wykonać  po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni.

Nie mogą być widoczne gniazda.

## b). Wygładzanie.

Do wygładzania należy stosować specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe, które w procesie tynkowania winny być wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni.

Winny być wygładzane tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe.

Powierzchnie  winne być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie.

## 2.7.14. Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.

Nie  należy wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo – wapiennych, pod okładziny ceramiczne.

Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten należy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu równości powierzchni tynku).

## 2.8. Pielęgnacja tynku.

## 2.8.1. Tynki wewnętrzne.

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk.

Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.

Zabrania się stosować odwilżaczy powietrza gdyż powodują zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku,  co prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku.

## 2.8.2. Tynki zewnętrzne.

Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub - w ciepłej porze roku - chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych.

Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć  i ustalić z  Zamawiającym.

## 2.8.3. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 2.7.12.

## 2.9. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków.

## 2.9.1.Uwagi ogólne.

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom określonym normami, oraz warunkami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

Tynk musi być mocno związany z podłożem.

W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie wilgoci należy stosować się do uwag przedstawionych  w pkt. 2.7.4. oraz w tabeli 3.

## 2.9.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami. Patrz – załączniki 1;2;3 - Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem robót należy z Zamawiającym  dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac tynkarskich.

Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Patrz  załączniki 1, 2, 3.

Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.

Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu.

## 2.9.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni.

Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie. tzn. że np. listwa   okienna  powinna  być   osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).

Zakłada się, że wszystkie elementy wbudowane stykające się z tynkami  są osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn, i były wcześniej przedmiotem odbioru.

Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne.

## 2.9.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm.

Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć. ich szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.

## 2.10. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny.

Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok. okładzin. płytek itp.) konieczne jest stosowanie się do poniższych uwag.

## 2.10.1. Farby i powłoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres zastosowania. 	Konieczne jest wtedy  wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby.

Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych.

2.10.2. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne

Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. W przypadku tynków zawierających gips konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni.

Należy przestrzegać danych producenta okładzin.

2.10.3. Okładziny, ciężkie tapety, płytki ceramiczne, mozaiki oraz okładziny klejone

Ze względu na dodatkowe naprężenia ścinające występujące w tynku, tego typu materiały mogą być stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie ≥ 2 N/mm2.

Należy dokonać wstępnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zależnie od stopnia narażenia na działanie wilgoci (patrz tabela 3).

Początek prac zależy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub cementowo - wapiennych także od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

## 3. Tabele użytkowe.

## 3.1. Wskazówki dotyczące tabel użytkowych.

Poniższe tabele użytkowe obejmują różne typy tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również wskazówki odnoszące się do ich obróbki, w zależności od podłoża pod tynk.

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:

- brak niepożądanych pęknięć powierzchni,

- materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,

- stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

- przestrzeganie niniejszych wytycznych, dotyczących fabrycznie przygotowanych zapraw tynkarskich.

Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. przyjęte przez Wykonawcę krótkie terminy wykonawcze, wymagają specjalnych opracowań do przygotowania podłoża i obróbki tynku. Tego typu przypadków nie uwzględniono przy opracowaniu niniejszych tabel użytkowych.

Tabela użytkowa A

Tynki na podłożu z:

CEGŁY PEŁNEJ, DZIURAWKI, KRATÓWKI, PUSTAKÓW CERAMICZNYCH,

BLOCZKÓW PEŁNYCH, PUSTAKÓW I

ELEMENTÓW Z LEKKIEGO BETONU KRUSZYWOWEGO

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy |
| --- |
| Rodzaj tynku | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk gipsowy (tynk gładki) Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) Tynk gipsowy lekki (tynk gładki Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) Tynk wapienny (tynk zacierany) | Wstępne przygotowanie nie jest konieczne10) |

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo - wapienny 1 )2) Tynk cementowo - wapienny lekki | Tynki drobnoziarniste gipsowe i zawierające gips4) Tynk cementowo-wapienny Tynk szlachetny cementowo-wapienny Tynk wapienny Tynk krzemianowy3) Tynk na bazie żywicy syntetycznej 9) Tynk na bazie żywicy silikonowej3) | Wstępne przygotowanie nie jest konieczne |
| Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny Z granulatem styropianowym |  | Wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy technologicznej: min. 3 dni |

| TYNK ZEWNĘTYRZNY |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo - wapienny | Tynk cementowo – wapienny Tynk szlachetny cementowo –wapienny Tynk krzemianowy3) Tynk na bazie żywicy syntetycznej9) Tynk na bazie żywicy silikonowej3) Przy tynkach z ciepłochłonnych stosować dodatkowo szpachlę zbrojoną siatką jako podkład pod wyprawę wierzchnią pocienioną. | Wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy technologicznej: min. 3 dni |
| Tynk cementowo - wapienny lekki |  | Wstępne przygotowanie nie jest konieczne |
| Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny z granulatem styropianowym |  | Wstępna obrzutka cementowa Przerwa technologiczna: min. 3 dni |

TYNKI SPECJALNE

Przestrzegać instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy słabo i równomiernie chłonnym podłożu pod tynk, przy niewielkich wahaniach grubości tynku i równomiernych, pełnych spoinach, tynk można wykonać również jako jednowarstwowy.

2) Przy silnie chłonnych podłożach pod tynk wymagane jest wyrównanie stopnia wchłaniania wody (wstępna obrzutka, gruntowanie).

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.

9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach cementowo - wapiennych ciepłochronnych nie jest zalecany.

10) W przypadku szerokich spoin stosować środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża.

Tabela użytkowa B

Tynki na podłożu z:   BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (gazobetonu)

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy |
| --- |
| Rodzaj tynku | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk gipsowy (tynk gładki) Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) Tynk gipsowy lekki (tynk gładki | Zalecane zagruntowanie |
| Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) Tynk wapienny (tynk zacierany) | Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt z producentem tynku |

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo – wapienny Tynk cementowo - wapienny lekki | Tynki drobnoziarniste gipsowe i zawierające gips4} Tynk cementowo – wapienny Tynk szlachetny cementowo – wapienny Tynk wapienny Tynk krzemianowy3} Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} Tynk na bazie żywicy silikonowej3) | Zwilżenie i wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy technologicznej min. 3 dni |
| Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z granulatem styropianowym | Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt z producentem tynku. |

| TYNK ZEWNĘTYRZNY |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo – wapienny | Tynk cementowo – wapienny Tynk szlachetny cementowo – wapienny Tynk krzemianowy3) Tynk na bazie żywicy syntetycznej9) Tynk na bazie żywicy silikonowej3) | Zwilżenie i wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy technologicznej min. 3 dni |
| Tynk cementowo - wapienny lekki |  |  |
| Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z granulatem styropianowym | Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt z producentem tynku |

TYNKI SPECJALNE

Przestrzegać instrukcji producenta

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.

9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach ciepłochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.

Tabela użytkowa C

Tynki na podłożu z   BETONU, ŻELBETU.

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy |
| --- |
| Rodzaj tynku | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk gipsowy (tynk gładki) Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) Tynk gipsowy lekki (tynk gładki Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) | Mostek adhezyjny (zwiększający przyczepność |
| Tynk wapienny (tynk zacierany) | Środek zwiększający przyczepność |

| TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo - wapienny 1) | Tynki drobnoziarniste gipsowe i zawierające gips4} Tynk cementowo – wapienny Tynk szlachetny cementowo – wapienny Tynk wapienny Tynk krzemianowy3} Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} Tynk na bazie żywicy silikonowej3) | Środek zwiększający przyczepność |
| Tynk cementowo – wapienny lekki Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo - wapienny z granulatem styropianowym |  | Przestrzegać adnotacji 4)! Wstępna obrzutka cementowa Przerwa technologiczna min. 3 dni lub ew. środek sczepiający |

| TYNK ZEWNĘTYRZNY |
| --- |
| TYNK PODKŁADOWY | TYNK NAWIERZCHNIOWY | Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe |
| Tynk cementowo – wapienny Tynk cementowo - wapienny lekki | Tynk cementowo – wapienny Tynk szlachetny cementowo – wapienny Tynk krzemianowy3} Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} Tynk na bazie żywicy silikonowej3) Przy tynkach z granulatem styropianowym stosować dodatkowo szpachlę zbrojoną siatką jako podkład pod wyprawę wierzchnią pocienioną | Środek zwiększający przyczepność |
| Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z perlitem Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z granulatem styropianowym |  | Wstępna obrzutka cementowa Przerwa technologiczna min. 3 dni Lub ew. środek zwiększający |

TYNKI SPECJALNE

Przestrzegać instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy słabo i równomiernie chłonnym podłożu pod tynk, przy niewielkich wahaniach grubości tynku i równomiernych, pełnych spoinach, tynk można wykonać również jako jednowarstwowy.

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.

9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania.

Na tynkach ciepłochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.

## 4. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

## 5. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

## 6. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

## 7. Załączniki

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Dotyczy:	TYNK WEWNĘTRZNY, jednowarstwowy, Rodzaj tynku:	Tynk gipsowy gładki

DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki gładkie oraz zaprawy tynkarskie zawierające wyłącznie gips, nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie dały jednolitą, gładką powierzchnię.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

Ponieważ w wypadku tynków mamy do czynienia z ręczną obróbką plastycznej (w fazie początkowej) zaprawy tynkarskiej, która w trakcie wiązania i twardnienia ulega stałym zmianom, nie można porównywać procesu wykonywania tynku oraz jakości wykonanej powierzchni z powierzchnią szpachlowaną, gdzie np. malarz nałożył cienką, 1 mm warstwę szpachli na twarde podłoże.

WYKONANIE

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk należy skrapiać  równomiernie wodą, a następnie "szlamować" przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone.

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  wygładzać przy pomocy kielni, pacy nierdzewnej, "pióra" itp; w trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i dzięki wygładzaniu zyskuje zamkniętą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku,

- podłoże o nierównomiernej chłonności,

- jakość zastosowanego materiału,

- umiejętności tynkarskie,

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe jastrych, malowanie).

Zbyt wczesne wygładzanie tynku może spowodować tworzenie się na powierzchni pęcherzyków powietrza.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

"Gotowa, wystarczająco przeschnięta powierzchnia tynku musi posiadać charakterystyczne dla danego tynku cechy, a wyglądem świadczyć o wykonanej fachowo pracy."

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu.

Ocena  tynku  będzie przeprowadzona w świetle smugowym.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI TYNKÓW GIPSOWYCH I GIPSOWO - WAPIENNYCH NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100:

| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Kategoria III | Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. | Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). | Nie większe niż 3 mm na 1 m. |

Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100:

| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Kategoria IV | Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. | Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm w pomieszczeniach do 3 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). | Nie większe niż 2 mm na 1 m. |

ZAŁĄCZNIK  NR 2

Dotyczy:	TYNK WEWNĘTRZNY, jednowarstwowy

Rodzaj tynku:	Tynk gipsowo - wapienny zacierany

Temat:	Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena,

DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki zacierane nanosi się maszynowo, na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie i poddaje wieloetapowej obróbce w taki sposób, aby w efekcie dały powierzchnię o jednolitej strukturze.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm. Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku  i częściowo lub w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania. Powierzchni jednowarstwowego  tynku gipsowo – wapiennego zacieranego  nie należy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym nawierzchniowym.

WYKONANIE

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk  należy skrapiać równomiernie wodą, a następnie "szlamować" przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko tynkowe równomiernie rozprowadzone.

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  zacierać  przy pomocy pacy z gąbką. W trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje typową, zacieraną strukturę.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku,

- podłoże o nierównomiernej chłonności,

- jakość zastosowanego materiału,

- umiejętności tynkarskie,

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, zastosowanie odwilżaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe (jastrych, malowanie).

Zbyt mocne i zbyt długie szlamowanie, jak również zbyt długie zacieranie tynku powoduje wyciagnięcie na jego powierzchnię grubego ziarna, które po wyschnięciu piaszczy się i odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt miękkiej powierzchni prowadzi do ślizgania się narzędzi, a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku. Zbyt długie czekanie z zacieraniem powoduje, że powierzchnia tynku staje się za twarda do zacierania.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w świetle smugowym.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA  POWIERZCHNI  I   KRAWĘDZI    TYNKÓW GIPSOWYCH I GIPSOWO - WAPIENNYCH NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, zgodnie  z tabelą nr 5 PN-70/B-10100:

| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Kategoria III | Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. | Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). | Nie większe niż 3 mm na 1 m. |

Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100:

| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | Poziomego |  |
| Kategoria IV | Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. | Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm w pomieszczeniach do 3 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). | Nie większe niż 2 mm na 1 m. |

ZAŁĄCZNIK  Nr  3

Dotyczy:	TYNK WEWNĘTRZNY, jedno i dwuwarstwowy

Rodzaj tynku:	Tynk wapienny, cementowo - wapienny zacierany

Temat:	Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa

DEFINICJA

Wapienne i cementowo - wapienne tynki zacierane nanosi się maszynowo, na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie i poddaje wieloetapowej obróbce w taki sposób, aby w efekcie dały powierzchnię o jednolitej strukturze.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zależności od rodzaju produktu - wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm.

Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania.

Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym).

(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej).

WYKONANIE

Zacierany tynk wapienny

Nałożony, wyrównany, lekko stwardniały tynk skrapiany jest równomiernie wodą, a następnie "szlamowany" przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni ,a mleczko tynkowe równomiernie rozprowadzone.

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  "filcować" przy pomocy pacy z gąbką. W trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje typową, zatartą strukturę.

Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy )

Zacierany tynk cementowo - wapienny natryskuje się na wymaganą grubość na podłoże, a następnie wyrównuje i pozostawia do stwardnienia. W zależności od tego, w jakim tempie postępuje twardnienie tynku (warunki atmosferyczne, chłonność podłoża) tego samego dnia lub w dniu następnym  należy  wykonać wyrównanie tynku, a następnie zatrzeć  lub - po wstępnym wyrównaniu powierzchni nałożyć drugą, cienką warstwę tynku.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku,

- podłoże o nierównomiernej chłonności,

- jakość zastosowanego materiału,

- umiejętności tynkarskie,

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, zastosowanie odwilżaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe (jastrych, malowanie).

Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt miękkiej powierzchni prowadzi do ślizgania się narzędzi, a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku.

Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia

| Tolerancje dla gotowych tynków na ścianach i stropach | Rozstaw punktów kontrolnych [cm] / dopuszczalna odchyłka [mm] |
| --- | --- |
|  | 10 | 100 | 400 | 1000 | 1500 |
|  | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |